Handmatige bediening

Thermostaat

Belangrijk om te weten:

Hartelijk dank voor het kopen van ons product. Lees deze handleiding door voordat u uw apparaat gebruikt.

INHOUD

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN	1

1.1. Over de documentatie	1

1.2. Voor de gebruiker	1

2. Inschakelinterface	2

2.1. Het uiterlijk van de bedrade controller	2

2.2. Statuspictogrammen	3

3. BEDIENINGSGIDS VOOR DE DRAADCONTROLLER	5

3.1. Enkele/dubbele zone	5

3.2. Geen warm water in één zone	5

3.3. Enkele zone + warm water	5

3.4. Geen warm water in dubbele zone	5

3.5. Dubbele zone + warm water	6

3.6. Vergrendel-/ontgrendelfunctie	6

3.7. Instelmodus	6

3.8. Setting Target Temperature	7

3.9. Schermbeveiliging / Scherm uit	7

3.10. Foutweergave	7

3.11. Controleer parameterstatus	8

3.12. Interface voor parameterinstellingen	8

3.13. Interface instellen	8

3.14. Kromme	9

3.15. Tijd instelling	10

3.16. Handmatig dempen	10

3.17. Getimede functie	11

3.18. Verwarmingsfunctie	13

3.19. Voorverwarmfunctie	14

3.20. Bedrijfsmodus waterpomp	14

3.21. Klimaatcurve	15

4. BIJLAGE	21

4.1. Parameters	21

4.2. Foutcode	26

5. Wi-Fi-FUNCTIE	35

5.1. Software installatie	35

5.2. Inloggen / Registratie	35

5.3. Voeg toestel toe	35

5.4. Bediening softwarefunctie	38

5.5. Apparaatnaam wijzigen / Apparaat verwijderen	40

5.6. Modus instellingen	41

5.7. Tijdstip	41

5.8. Parameters instellen	42

5.9. De mijne	43

# ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

## Over de documentatie

De voorzorgsmaatregelen die in dit document worden beschreven, hebben betrekking op zeer belangrijke onderwerpen. Volg ze zorgvuldig. Alle activiteiten beschreven in de installatiehandleiding moeten worden uitgevoerd door een erkende installateur.

WAARSCHUWING

- WAARSCHUWING: Geeft een situatie aan die kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

- LET OP: Geeft een situatie aan die kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.

- GEVAAR: Geeft een situatie aan die de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.

- GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE:Geeft een situatie aan die kan leiden tot elektrocutie.

- GEVAAR: VERBRANDINGSGEVAAR: Geeft een situatie aan die kan leiden tot verbranding vanwege extreem hoge of lage temperaturen.

- OPMERKING: Geeft een situatie aan die kan leiden tot schade aan apparatuur of eigendommen.

- INFORMATIE: Geeft nuttige tips of aanvullende informatie aan.

## Voor de gebruiker

- Als u niet zeker weet hoe u het toestel moet bedienen, neem dan contact op met uw installateur.

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.

- Eenheid zijn gemarkeerd met het volgende symbool:

Dit betekent dat elektrische en elektronische producten niet bij het ongesorteerde huisvuil mogen. Probeer het systeem NIET zelf te demonteren: het demonteren van het systeem, het behandelen van het koelmiddel, de olie en andere onderdelen moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde installateur en moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Eenheden moeten worden behandeld in een gespecialiseerde verwerkingsfaciliteit voor hergebruik, recycling en terugwinning. Door hiervoor te zorgen product op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met uw installateur of plaatselijke autoriteit.

- Geplaatst op een locatie uit de buurt van straling.

# Inschakelinterface

## Het uiterlijk van de bedrade controller

①　Signaal, tijd, omgevingstemperatuur

②　Pictogrammen tonen de betekenis: Gratis elektriciteit, Sterilisatie, Ontdooien, Timing dempen, Timingfunctie, Verwarmingsfunctie, Fout

③　Zone A koel-/verwarmingsmodus, terminalinstallatiepictogram, doeltemperatuur koelen/verwarmen, Zone A-schakelaar.

④　Zone B vloerverwarmingsmodus, streeftemperatuur vloerverwarming, Zone B-schakelaar.

⑤ 　Warmwatermodus, doeltemperatuur warm water, schakelaar voor warm water.

⑥　Totale uitlaatwatertemperatuur, warmwatertemperatuur.

⑦　Totaal AAN/UIT, Modus, Scherm ontgrendelen/vergrendelen.

## Statuspictogrammen

| Pictogrammen | Toestand | Beschrijving | Pictogrammen | Toestand | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Netwerk status | Weergave volgens signaalsterkte |  | Ontdooien | Unit werkt momenteel met ontdooifunctie |
|  | Verwarmingsmodus | Geeft dynamisch aan dat de stroom is ingeschakeld |  | Anti-vorst | Unit werkt momenteel met antivriesfunctie |
|  | Koelmodus | Geeft dynamisch aan dat de stroom is ingeschakeld |  | Vakantie | Unit werkt momenteel in vakantiemodus |
|  | Automatische modus | Geeft dynamisch aan dat de stroom is ingeschakeld |  | Rustig | Het apparaat werkt momenteel in stille modus |
|  | Warmwatermodus | Geeft dynamisch aan dat de stroom is ingeschakeld |  | Energiebesparend | Het apparaat werkt momenteel in de energiebesparende modus |
|  | Vloerverwarming | Geeft dynamisch aan dat de stroom is ingeschakeld |  | Capaciteitstest | Unit voert momenteel capaciteitstest uit |
|  | Schuld | Eenheid is defect |  | Fluoride collectie | Eenheid voert momenteel de fluorideverzamelfunctie uit |
|  | Voorverwarmen | Knipperen geeft voorverwarmen aan |  | antibacterieel | draait momenteel sterilisatiefunctie |
|  | Netwerk status | Knipperend display distributienetwerk |  | Gratis elektriciteit |  |
|  | Timer Stilte | De draadcontroller schakelt de getimede demping in |  | Vallei elektriciteit |  |
|  | Timer-functie | De draadcontroller schakelt de tijdfunctie in |  | Piek elektriciteit |  |
|  | Externe warmtebron _ _ _ | Uitgang externe warmtebron |  | Watertank elektrische verwarming | Uitgang elektrische verwarming watertank |
|  | Zonnesignaal _ _ | Signaalingang zonne-energie |  |  |  |

# BEDIENINGSGIDS VOOR DE DRAADCONTROLLER

## Enkele/dubbele zone

In de UIT-status schuift u naar links op de hoofdpagina - klik op "Algemeen" - klik op "Parameter" - voer het wachtwoord "168" in - klik op "N Parameters" - Blader naar pagina 3 en klik op N26 om de enkele en dubbele zonemodus te selecteren.

## Geen warm water in één zone

Klik in de hoofdinterface op " " om de machine in en uit te schakelen, klik op " " om de verwarmings-/koelmodus te schakelen .

## Enkele zone + warm water

a) Als het apparaat uit staat (A-zone en warm water staan uit), drukt u kort op de " " totaal aan/uit-knop en alle A-zone- en warmwaterfuncties worden ingeschakeld.

b) Wanneer de A-zone uitgeschakeld is, klikt u op de " " A-zone-schakelknop en de A-zone wordt ingeschakeld.

c) Heet water in de uit-stand, klik op de " " warmwaterschakelaarknop, warm water aan .

d) Met de warmwaterfunctie wordt de doeltemperatuur van warm water weergegeven .

( Let op: " " staat voor aan, " " staat voor uit)

## Geen warm water in dubbele zone

a) Wanneer het apparaat uit staat (zowel zone A als zone B zijn uit), drukt u kort op de "" totaal aan/uit-knop. Zone A en zone B worden allemaal ingeschakeld.

b) Wanneer de A-zone uit staat, klikt u op de "" A-zone-schakelknop, waarna de A-zone wordt ingeschakeld.

c) Zone B staat uit, klik op de "" B-zone schakelknop, B-zone wordt ingeschakeld.

d) Zone A bevindt zich in de koelmodus, Zone B (vloerverwarming) kan niet worden ingeschakeld.

f) Geen warmwaterfunctie, geeft de doeltemperatuur van warm water niet weer.

## Dubbele zone + warm water

a) Wanneer het apparaat in de uit-stand staat (zowel zone A als zone B zijn in de uit-stand), drukt u kort op de " " totale aan/uit-knop, zone A en zone B worden allemaal ingeschakeld.

b) Wanneer de A-zone uitgeschakeld is, klikt u op de " " A-zone-schakelknop en de A-zone wordt ingeschakeld.

c) Zone B is uitgeschakeld, klik op de " " B-zoneschakelknop, B-zone aan

d) Zone A is in koelmodus, zone B (vloerverwarming) kan niet worden ingeschakeld.

e) Moduspictogram dynamisch weergegeven namens de compressor aan, statisch betekent dat de compressor uit is.

f) Geen warmwaterfunctie, de doeltemperatuur van warm water wordt niet weergegeven .

## Vergrendel-/ontgrendelfunctie

Druk in de hoofdinterface op " " om te vergrendelen/ontgrendelen.

## Instelmodus

Op de hoofdinterface, druk kort op de modustoets " " om naar de overeenkomstige interface te gaan volgens de huidige modus die door het apparaat wordt ondersteund .

bijvoorbeeld koel- en verwarmingsmodi ondersteunt, drukt u kort op de modustoets " " om de modusinstelling te openen: koelen, verwarmen, automatisch .

" in "Parameter" in en stel het verwarmings- en koeltype in door N02 te wijzigen.

## Setting Target Temperature

Klik volgens de statusinstelling van de weergavemodus op de hoofdpagina op de doeltemperatuur om de gewenste doeltemperatuur in te stellen .

## Schermbeveiliging / Scherm uit

1) Schakel de schermbeveiliging in

In alle interfaces, gedurende 60 seconden zonder het scherm aan te raken, zal de helderheid van het scherm automatisch dalen tot 20% helderheid, gedurende 6 minuten zonder het scherm aan te raken, springt de draadcontroller automatisch naar de screensaver-interface, gedurende 8 minuten zonder het scherm aan te raken, de draadcontroller in een winterslaaptoestand.

Slaapstand , klik op het scherm draadcontroller helder scherm is nog steeds screensaver-interface (alleen helder scherm voert geen andere acties uit) .

De helderheid van de controller 20% staat: klik op de helderheid van de schermcontroller verhoogd tot 100% ( Alleen een helder scherm voert geen andere acties uit en schakelt niet van interface . )

2) Schakel de schermbeveiligingsfunctie uit

In alle interfaces, gedurende 60 seconden zonder het scherm aan te raken, daalt de helderheid van het scherm automatisch tot 20% helderheid, gedurende 6 minuten zonder het scherm aan te raken, gaat de draadcontroller in de slaapstand .

slaapstand, klik op het heldere scherm van de schermcontroller om terug te gaan naar de hoofdinterface ( alleen een helder scherm voert geen andere acties uit).

De helderheid van de controller is 20%: klik op het scherm om de helderheid van de controller te verhogen tot 100% ( Alleen een helder scherm voert geen andere acties uit en verandert de interface niet).

## Foutweergave

Wanneer het apparaat een storing heeft, knippert het hoofdinterfacefoutpictogram, klik op " " om de foutinhoud van de huidige unit te controleren.

Klik op "Fault one-button reset" om de fout te resetten.

## Controleer parameterstatus

Veeg op de hoofdinterface van links naar rechts om de huidige bedrijfsstatus te bekijken.

(Als de temperatuursensor niet werkt, wordt "- . -" weergegeven op het scherm.)

## Interface voor parameterinstellingen

in de hoofdinterface van rechts naar links om de instellingeninterface te bekijken.

## Interface instellen

Druk in de instellingsinterface op " " om de systeemparameterinterface te openen.

- Interface voor klantenbeheer

- Druk in de systeemparameterinterface op " " en voer het wachtwoord " 400866 " in om de interface voor het herstellen van de standaardinstellingen te openen.

- Druk in de systeemparameterinterface op " " en voer het wachtwoord " 168 " in om de interface voor klantenbeheer te openen.

- Gebruikersparameter

Druk op “User Para” om de gebruikersparameter in te stellen.

- Status

Druk op "Status" om de systeemstatus van de unit te bekijken.

- Proefdraaien

Druk op "Proefdraaien" voor het proefdraaien van de unitfunctie.

- Handmatig ontdooien

a)Ga naar de interface Klantparameters; (zie "Klantparameterinterface" voor details.)

b)Klik op "Handmatig ontdooien".

c)Selecteer zelf de module die u wilt ontdooien.

(De inhoud van de weergegeven modules wordt bepaald door de parameter "Aantal modules", bijv. als het aantal modules 2 is, kan het huidige aantal ontdooimodules op 2 worden ingesteld.)

- Vloerverwarming

Druk op "Vloerverwarming" om de voorverwarmingsfunctie van de vloerverwarming in te stellen.

- Weergave-interface

Druk in de systeemparameterinterface op " " om de display-interface te openen.

- Toets geluid

a) Als het geluid is ingeschakeld: de zoemer klinkt als er op het scherm wordt getikt.

b) Als het geluid is uitgeschakeld: de zoemer klinkt niet als er op het scherm wordt getikt.

- Schermbeveiliging

Details zijn te vinden op pagina 6.

- Eenheid van Temp.

Elke keer dat de temperatuureenheid wordt geschakeld, gaat de draadcontroller naar de leesparameterinterface en leest alle geavanceerde parameters opnieuw, en keert na 20 seconden terug naar de instellingsinterface.

- Wissel van taal

Druk op " Taal wisselen " om van taal te wisselen .

- Information Interface

Druk in de systeemparameterinterface op " " om de informatie-interface te openen.

- Geschiedenis fout

Druk in de systeemparameterinterface op " " en voer vervolgens "168" in om de geschiedenisfoutinterface te openen.

## Kromme

Druk in de instellingsinterface op " " om de curve- interface te openen.

- Elke 20min om temperatuur te verzamelen. gegevens, elke 1 uur om de gegevens op te slaan. Indien minder dan 1 uur, worden de gegevens binnen deze periode niet opgeslagen.

- De temp. curve is met power-down geheugenfunctie.

## Tijd instelling

Druk in de instellingsinterface op " " om de tijdinstellingsinterface te openen.

Terwijl het apparaat ℃ is, is de pagina voor het instellen van de tijd als volgt:

## Handmatig dempen

Druk in het instellingenscherm op " " om de mute-functie in te voeren.

- Mute - niveau

:Geeft aan dat het apparaat zich momenteel in het eerste niveau van stilte bevindt .

:Geeft aan dat het apparaat momenteel in secundaire stilte is .

- Mute - modus

:Geeft aan dat het apparaat momenteel niet gedempt is .

: Geeft aan dat het apparaat momenteel gedempt is .

- Timer dempen

D ruk op " " om de timer in te voeren interface voor het instellen van dempen.

- Dempen instelling starttijd

- Mute instelling eindtijd

- Terwijl de mute-instelling geldig is , is de achtergrond groen ;

- Hoewel de mute-instelling ongeldig is, is de achtergrond grijs.

- Druk op MON~SUN om te kiezen welke dag geldig moet zijn voor de timer. De dag wordt rood nadat u op hebt gedrukt .

Opmerking: Als de tijd aan is gelijk aan de tijd uit, kan het segment niet van kracht worden.

Als de timing niet is ingeschakeld of de timing op week niet is geselecteerd, kan het segment van de timing niet van kracht worden.

Als de timings zijn ingesteld om elkaar te kruisen, wordt de openingstijd of eindtijd uitgevoerd op basis van de vroegste tijd.

## Getimede functie

- Getimede AAN/UIT-instelling

in de instellingsinterface op " " en klik vervolgens op " Timer Switch " om de instellingeninterface Timer AAN/UIT te openen.

" " geeft aan dat de timerschakelfunctie is ingeschakeld, " " geeft aan dat de timerschakelfunctie niet is ingeschakeld, " " geeft aan dat het apparaat geen timer aan/uit-functie heeft .

Opmerking: Als de tijd aan is gelijk aan de tijd uit, kan het segment niet van kracht worden.

Als de timing niet is ingeschakeld of de timing op week niet is geselecteerd, kan het segment van de timing niet van kracht worden.

Als de timings zijn ingesteld om elkaar te kruisen, wordt de openingstijd of eindtijd uitgevoerd op basis van de vroegste tijd.

- Getimede sterilisatiefunctie

Druk in de instellingsinterface op " " in het instellingenscherm en druk vervolgens op " Getimede sterilisatie " . Voer de sterilisatiefunctie voor tijd in .

Klik op de knop om de sterilisatiefunctie in te schakelen ( staat voor sterilisatie aan, staat voor sterilisatie uit.)

Zo staat de sterilisatiefunctie aan en is ook de timerfunctie actief, die op zondagochtend om 10.30 uur aangaat.

Bedrijfscondities: schakel sterilisatieparameters in (G01).

"  "geeft aan dat de timer-sterilisatiefunctie is ingeschakeld, "  " geeft aan dat de timer-sterilisatiefunctie is uitgeschakeld, "  " geeft aan dat het apparaat niet over de timer-sterilisatiefunctie beschikt.

Opmerking: de timing is ingeschakeld voor de dag van de week, anders werkt de timing niet.

- Getimede inschakelbare onderste retourpomp

Druk in de instellingsinterface op " " in het instellingenscherm en druk vervolgens op "Timed on return pump" om de getimede inschakeling van de onderste retourpomp in te voeren.

Bedrijfscondities: Schakel de parameters van de onderste retourpomp in (N21 en P08).

" " geeft aan dat de getimede afpompfunctie is ingeschakeld, " " geeft aan dat de getimede afpompfunctie niet is ingeschakeld,

" " geeft aan dat het apparaat geen getimede afpompfunctie heeft.

- Vakantiemodus

Druk in de instellingsinterface op " " in het instellingenscherm en druk vervolgens op " " om de vakantiemodus te selecteren .

Bedrijfscondities: De verwarmingsmodus van het apparaat is ingeschakeld, anders kan het niet in de vakantiemodus gaan.

" " geeft aan dat de getimede vakantiefunctie is ingeschakeld, " " geeft aan dat de getimede vakantiefunctie niet is ingeschakeld, " " geeft aan dat de unit geen getimede vakantiefunctie heeft .

NB : Als de vakantieverlofmodus en de vakantie thuismodus tegelijkertijd zijn ingeschakeld, is de vakantieverlofmodus de hoogste autoriteit. Vakantie invoeren wanneer de vakantiemodus wordt uitgevoerd bij het uitvoeren van de doeltemperatuur, verlaat de vakantiemodus om de normale ingestelde doeltemperatuur uit te voeren, ga naar de vakantiemodus wanneer het niet is toegestaan om de lijncontroller te bedienen, de bediening van de lijncontroller zal een pop-upvenster openen om te verlaten de vakantiemodus .

Gebruik scenario's

a) Vakantie thuis - modus : u kunt de binnentemperatuur en watertemperatuur instellen voor elke tijdsperiode (bijvoorbeeld: de temperatuur is kouder in de vroege ochtend u kunt een tijdsperiode instellen om de doeltemperatuur hoger in te stellen, de temperatuur is geschikter 's middags kunt u een tijdsperiode instellen om de doeltemperatuur lager in te stellen, de temperatuur daalt' s avonds stel een tijdsperiode in om de doeltemperatuur hoger in te stellen).

b) Vakantieverlofmodus : wanneer er niemand thuis woont, kunt u de kamer op een minimumtemperatuur laten werken.

## Verwarmingsfunctie

- Force Start Watertank Elektrische verwarmer

in de instellingsinterface op " " om de interface voor elektrische verwarming te openen . Selecteer AAN/UIT .

Bedrijfscondities :

a) Het apparaat is ingeschakeld in de warmwaterfunctie en de huidige werking bevat de warmwatermodus.

b) Als de warmwatertemperatuur van de unit > de doeltemperatuur van warm water, de warmwatertemperatuur van de unit < de doeltemperatuur van warm water - de warmwatertemp . verschil

c) Heetwatertemperatuur unit < doeltemperatuur warm water - 1 °

d) D e elektrische tankverwarmingsfunctie is ingeschakeld.

e) Als aan een van de voorwaarden ad niet wordt voldaan, kan de elektrische verwarming niet geforceerd worden ingeschakeld.

- Forceer start warmwatermodus

in de instellingsinterface op " " om de interface voor de warmwatermodus te openen . Selecteer AAN/UIT .

Bedrijfscondities :

Het apparaat schakelt de warmwaterfunctie in, anders kan het niet worden ingeschakeld in de geforceerde warmwatermodus.

- Forceer Start Externe Warmtebron

in de instellingsinterface op " " om naar de externe warmtebroninterface te gaan . Selecteer AAN/UIT .

Bedrijfscondities :

Het apparaat schakelt de externe warmtebron in (parameter M40 en N37), anders kan het niet worden ingeschakeld in de geforceerde externe warmtebronmodus .

- Vloerverwarming Drogen

in de instellingsinterface op " " om de drooginterface voor vloerverwarming te openen . Selecteer AAN/UIT .

Bedrijfscondities :

De unit vloerverwarming inlaattemperatuursensor aan, anders kan de vloerverwarmingsdroogfunctie niet worden ingeschakeld.

## Voorverwarmfunctie

- Wanneer de machine in de opwarmmodus gaat, knippert de hoofdpagina " "

- Snelle opwarming

Klik in de hoofdinterface op " " om een pop-upvenster te openen, selecteer "Snel" om naar de snelle opwarmfunctie te gaan, de snelle opwarmtijd is 10 minuten, klik op de lege positie om terug te keren naar de hoofdinterface.

c) Verlaat de opwarmfunctie.

Klik in de hoofdinterface op " " om een pop-upvenster te openen, selecteer

## Bedrijfsmodus waterpomp

Druk in de systeemparameterinterface op " " en voer het wachtwoord " 168 " in om de interface voor klantenbeheer te openen. Klik op parameter P01 om de werkingsmodus van de pomp te wijzigen . U kunt kiezen voor Altijd actief / intermitterend bedrijf / stoptemp. Bereikt.

## Klimaatcurve

Druk in de systeemparameterinterface op " " en voer het wachtwoord " 168 " in om de interface voor klantenbeheer te openen. Parameters M10-M21 instellen.

1. Koelklimaatcurve

a) Gebruikers kunnen ervoor kiezen om elke curve in te schakelen volgens de volgende tabel.

b) Gebruikers kunnen de curveparameters zelf instellen, de parameters als volgt instellen: Curve 9 Koelomgevingstemp.1, Curve 9 Koelomgevingstemp.2,Curve 9 Koeluitlaattemp.1,Curve 9 Koeluitlaattemp.2.( De gewenste temperatuurwaarde wordt berekend volgens de lineaire relatie y=kx+b.)

| Omgevingstemp | -10≤TA<15 | 15≤TA<22 | 22≤TA<30 | 30≤TA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lage Temp.1 | 16 | 11 | 8 | 5 |
| Lage Temp.2 | 17 | 12 | 9 | 6 |
| Lage Temp.3 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| Lage Temp.4 | 19 | 14 | 11 | 8 |
| Lage Temp.5 | 20 | 15 | 12 | 9 |
| Lage Temp.6 | 21 | 16 | 13 | 10 |
| Lage Temp.7 | 22 | 17 | 14 | 11 |
| Lage Temp.8 | 23 | 18 | 15 | 12 |
| Op hoge temperatuur.1 | 20 | 18 | 17 | 16 |
| Op hoge temperatuur.2 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| Op hoge temperatuur.3 | 22 | 20 | 19 | 17 |
| Op hoge temperatuur.4 | 23 | 21 | 19 | 18 |
| Op hoge temperatuur.5 | 24 | 21 | 20 | 18 |
| Op hoge temperatuur.6 | 24 | 22 | 20 | 19 |
| Op hoge temperatuur.7 | 25 | 22 | 21 | 19 |
| Hoge Temp.8 | 25 | 23 | 21 | 20 |

- Verwarmingsklimaatcurve

a) Gebruikers kunnen ervoor kiezen om elke curve in te schakelen volgens de volgende tabel.

b) Gebruikers kunnen de curveparameters zelf instellen, stel de parameters als volgt in: Curve 9 Verwarming Omgevingstemp.1, Curve 9 Verwarming Omgevingstemp.2,Curve 9 Verwarming Uitlaat Temp.1,Curve 9 Verwarming Uitlaat Temp.2.( De gewenste temperatuurwaarde wordt berekend volgens de lineaire relatie y=kx+b.)

| Omgevingstemp. | ≤-20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lage temperatuur.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Lage temperatuur.2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Lage temperatuur.3 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| Lage temperatuur.4 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| Lage temperatuur.5 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| Lage temperatuur.6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lage temperatuur.7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Lage temperatuur.8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Hoge temperatuur.1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Hoge temperatuur.2 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Hoge temperatuur.3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hoge temperatuur.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Hoge temperatuur.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Hoge temperatuur.6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Hoge temperatuur.7 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Hoge temperatuur.8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Omgevingstemp. | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Lage temperatuur.1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Lage temperatuur.2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Lage temperatuur.3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Lage temperatuur.4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Lage temperatuur.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Lage temperatuur.6 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Lage temperatuur.7 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Lage temperatuur.8 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Hoge temperatuur.1 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Hoge temperatuur.2 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Hoge temperatuur.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Hoge temperatuur.4 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Hoge temperatuur.5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Hoge temperatuur.6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Hoge temperatuur.7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Hoge temperatuur.8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Omgevingstemp. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ≥20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lage temperatuur.1 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lage temperatuur.2 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lage temperatuur.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lage temperatuur.4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lage temperatuur.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lage temperatuur.6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lage temperatuur.7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lage temperatuur.8 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoge temperatuur.1 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoge temperatuur.2 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoge temperatuur.3 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoge temperatuur.4 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoge temperatuur.5 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoge temperatuur.6 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoge temperatuur.7 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoge temperatuur.8 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aangepaste curve——Koeling

Tenv_cl_max: MAX(【Aangepaste curve van omgevingstemperatuur koeling 1】, 【Aangepaste curve van omgevingstemperatuur koeling 2】)

Tenv_cl_min: MIN(【Aangepaste curve van omgevingstemperatuur koeling1】, 【Aangepaste curve van omgevingstemp. koeling 2】)

TcS_end: MIN(【Aangepaste curve van koeluitlaattemp. 1】, 【Aangepaste curve van koeluitlaattemp. 2】)

TcS_start: MAX(【Aangepaste curve van koeluitlaattemp. 1】, 【Aangepaste curve van koeluitlaattemp. 2】)

Aangepaste curve ——Verwarming

Tenv_cl_max: MAX(【Aangepaste curve van omgevingstemperatuur verwarming 1】, 【Aangepaste curve van omgevingstemperatuur verwarming 2】)

Tenv_cl_min: MIN(【Aangepaste curve van omgevingstemperatuur verwarming 1】, 【Aangepaste curve van omgevingstemperatuur verwarming 2】)

TcS_end: MIN(【Aangepaste curve van verwarmingsuitlaattemp.1】, 【Aangepaste curve van verwarmingsuitlaattemp.2】)

TcS_start: MAX(【Aangepaste curve van verwarmingsuitlaattemp.1】, 【Aangepaste curve van verwarmingsuitlaattemp. 2】)

# BIJLAGE

## Parameters

Opmerking: Parameters kunnen alleen worden gewijzigd als de unit is uitgeschakeld, anders kunnen de parameters niet succesvol worden gewijzigd.

| Code | Parameter | Eenheid | Bereik |
| --- | --- | --- | --- |
| N01 | Vermogensmodus | / | 0 Standaard/1 Krachtig/2 Eco/3 Auto |
| N02 | Verwarmings- en koelingstype | / | 0 Alleen verwarmen/1 Verwarmen en koelen / 2 Alleen koelen |
| N04 | Vierwegklepinstelling | / | 0 Verwarming open klep/1 Koeling open klep |
| N05 | Type draadschakelaar | / | 0 Tuimelschakelaar/1 Impulsschakelaar |
| N06 | Unit start/stop-bediening | / | 0 Union/1 Remote/2 Local/3 Wire Control/4 Net control |
| N07 | Geheugen uitschakelen | / | 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| N08 | Inkomende stroom zelfstart | / | 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| N11 | Heetwaterfunctie | / | 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| N20 | Tank elektrische verwarming | / | 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| N21 | Lagere retourpomp | / | 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| N22 | Zonne | / | 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| N23 | Instelling koppelingsschakelaar | / | 0 Uitschakelen/1 Koppelingsactie is geldig/2 Sluiting koppeling is geldig/3 Voeding AAN/UIT via draadcontroller/uit/4 Bediening SWW elektrische verwarmer via draadcontroller/5 Bediening externe warmtebron via draadcontroller |
| N26 | Bedieningstype draadcontroller | / | 0 Enkele zone/2 Dubbele zone |
| N32 | Slim netwerk | / | 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| N36 | Vloerverwarming Inlaattemp. Sensor | / | 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| N37 | Systeem Totale uitlaatwatertemp. Sensor | / | 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| N38 | EVU PV-signaal | / | 0 Normaal open/1 Normaal gesloten |
| N39 | SG-rastersignaal | / | 0 Normaal open/1 Normaal gesloten |
| N41 | Zonne-temp. Sensor | / | 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| N48 | Zone A koeleinde | / | 0 Radiator/ 1 Fan Coil/ 2 Vloerverwarming |
| N49 | Zone A verwarming einde | / | 0 Radiator/ 1 Fan Coil/ 2 Vloerverwarming |
| M01 | Koelinstelling Temp. | ℃ | 15～35 |
| M02 | Verwarmingsinstelling Temp. | ℃ | 0～85 |
| M03 | Warmwaterinstelling Temp. | ℃ | 0～80 |
| M08 | Verwarmingsinsteltemperatuur (B) | ℃ | 40～60 |
| M10 | Een zonekoelingscurve | / | 0 Uitschakelen/ 1 Lage temp. Curve 1/ 2 Lage temp. Curve 2/ 3 Lage temp. Curve 3/4 Lage temp. Curve 4/ 5 Lage temp. Curve 5/ 6 Lage temp. Curve 6/ 7 Lage temp. Curve 7/ 8 Lage temp. Curve 8/ 9 Hoge temperatuur. Curve 1/ 10 Hoge temperatuur. Curve 2/ 11 Hoge temp. Curve 3/ 12 Hoge temp. Curve 4/ 13 Hoge temp. Curve 5/ 14 Hoge temp. Curve 6/ 15 Hoge temp. Curve 7/ 16 Hoge temp. Curve 8/ Aangepaste curve |
| M11 | Een zoneverwarmingscurve | / | 0 Uitschakelen/ 1 Lage temp. Curve 1/ 2 Lage temp. Curve 2/ 3 Lage temp. Curve 3/4 Lage temp. Curve 4/ 5 Lage temp. Curve 5/ 6 Lage temp. Curve 6/ 7 Lage temp. Curve 7/ 8 Lage temp. Curve 8/ 9 Hoge temperatuur. Curve 1/ 10 Hoge temperatuur. Curve 2/ 11 Hoge temp. Curve 3/ 12 Hoge temp. Curve 4/ 13 Hoge temp. Curve 5/ 14 Hoge temp. Curve 6/ 15 Hoge temp. Curve 7/ 16 Hoge temp. Curve 8/ Aangepaste curve |
| M12 | B-zonekoelcurve | / | 0 Uitschakelen/ 1 Lage temp. Curve 1/ 2 Lage temp. Curve 2/ 3 Lage temp. Curve 3/4 Lage temp. Curve 4/ 5 Lage temp. Curve 5/ 6 Lage temp. Curve 6/ 7 Lage temp. Curve 7/ 8 Lage temp. Curve 8/ 9 Hoge temperatuur. Curve 1/ 10 Hoge temperatuur. Curve 2/ 11 Hoge temp. Curve 3/ 12 Hoge temp. Curve 4/ 13 Hoge temp. Curve 5/ 14 Hoge temp. Curve 6/ 15 Hoge temp. Curve 7/ 16 Hoge temp. Curve 8/ Aangepaste curve |
| M13 | B Zone Heating Curve | / | 0 Uitschakelen/ 1 Lage temp. Curve 1/ 2 Lage temp. Curve 2/ 3 Lage temp. Curve 3/4 Lage temp. Curve 4/ 5 Lage temp. Curve 5/ 6 Lage temp. Curve 6/ 7 Lage temp. Curve 7/ 8 Lage temp. Curve 8/ 9 Hoge temperatuur. Curve 1/ 10 Hoge temperatuur. Curve 2/ 11 Hoge temp. Curve 3/ 12 Hoge temp. Curve 4/ 13 Hoge temp. Curve 5/ 14 Hoge temp. Curve 6/ 15 Hoge temp. Curve 7/ 16 Hoge temp. Curve 8/ Aangepaste curve |
| M14 | Aangepaste curve van koelomgevingstemperatuur.1 | ℃ | -5～46 |
| M15 | Aangepaste curve van koelomgevingstemperatuur. 2 | ℃ | -5～46 |
| M16 | Aangepaste curve van koeluitlaattemp. 1 | ℃ | 5～25 |
| M17 | Aangepaste curve van koeluitlaattemp. 2 | ℃ | 5～25 |
| M18 | Aangepaste verwarmingscurve Omgevingstemp. 1 | ℃ | -25～35 |
| M19 | Aangepaste verwarmingscurve van omgevingstemperatuur.2 | ℃ | -25～35 |
| M20 | Aangepaste curve van verwarmingsuitlaattemp.1 | ℃ | 25～65 |
| M21 | Aangepaste curve van verwarmingsuitlaattemp.2 | ℃ | 25～65 |
| M35 | Min. Omgevingstemperatuur van automatische koeling | ℃ | 20～29 |
| M36 | Max. Omgevingstemperatuur van automatische koeling | ℃ | 10～17 |
| M37 | Vakantie weg Huis Verwarming | ℃ | 20～25 |
| M38 | Vakantie weg Huis Warm water | ℃ | 20～25 |
| M39 | Extra elektrische verwarming | / | 0 Uitschakelen/1 Alleen verwarming/2 Alleen warm water/3 Verwarming en warm water |
| M40 | Externe warmtebron | / | 0 Uitschakelen/1 Alleen verwarming/2 Alleen warm water/3 Verwarming en warm water |
| M55 | Vloerverwarming Voorverwarmen Temp. | ℃ | 25～35 |
| M56 | Vloerverwarming Voorverwarmingsinterval | Min | 10～40 |
| M57 | Voorverwarmingstijd vloerverwarming | H | 48～96 |
| M58 | Vloerverwarming Watertemp. Retour verschil | ℃ | 0～10 |
| M59 | Vloerverwarming Kamertemp. Retour verschil | ℃ | 0～10 |
| M60 | Vloerverwarming vóór het drogen | DAY | 4～15 |
| M61 | Vloerverwarming tijdens het drogen | DAY | 3～7 |
| M62 | Vloerverwarming na droging | DAY | 4～15 |
| M63 | Vloerverwarming Drogen Temp. | ℃ | 30～55 |
| F06 | Variabele frequentie aanpassing van de ventilatorsnelheid | / | 0 Handmatig/1 Omgevingstemp. Lineair/2 Fin-temp. Lineair |
| F07 | Handmatige bediening van de ventilator | rps | 0～2000 |
| P01 | Bedrijfsmodus waterpomp | / | 0 Blijven draaien/1 Stoppen wanneer Temp. Bereikt/2Onderbroken werking |
| P02 | Type waterpompregeling | / | 1 Regelsnelheid/2 Regelstroomsnelheid/3 AAN/UIT/4 Regelvermogen |
| P03 | Doelsnelheid waterpomp | rpm | 1000～4500 |
| P04 | Fabrikanten van waterpompen | / | 0～4 |
| P05 | Doelstroomsnelheid waterpomp | undefined | 0～4500 |
| P06 | Werking van de onderste retourwaterpomp | Min | 5～120 |
| P07 | Sterilisatie van de lagere retourwaterpomp | / | 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| P08 | Lagere retourwaterpomp getimed | / | 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| G01 | Getimede sterilisatiefunctie | / | 0~1 0 Uitschakelen/1 Inschakelen |
| G02 | Sterilisatietemp. | ℃ | 60～70 |
| G03 | Sterilisatie Max. fiets | Min | 90～300 |
| G04 | Sterilisatie hoge temperatuur. tijd | Min | 5~60 |

## Foutcode

| Code | Beschrijving | Oorzaken | OPLOSSINGEN |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Communicatiefout draadcontroller | 1. De verbinding tussen de draadcontroller en het moederbord is slecht. 2. Draadcontroller fout. 3. Storing hoofdkaart. 4. Communicatiedraad en sterke elektriciteitsdraad in elkaar gezet, resulterend in communicatie met stroomstoringen | 1. Sluit de draadcontrollerkabel opnieuw aan. 2. Vervang de draadcontroller. 3. Plaats het moederbord terug. 4. Communicatiedraad wordt apart van de sterke elektriciteitsdraad geplaatst. |
| E03 | 0#Compressor hoge druk | 1. Controleer op koelmiddellekken 2. De gashendel is vuil en geblokkeerd, beschadigd 3. Schade aan compressorlagers, veroorzaakt wrijving van mechanische onderdelen, stijging van de uitlaattemperatuur 4. Storing hogedrukschakelaar 5. Storing hoofdbord 6. Compressor defect | 1.Vul koelmiddel bij 2.Reinig/vervang gashendel 3. Vervang de compressor 4. Vervang de hogedrukschakelaar 5. Plaats het moederbord terug 6. Vervang de compressor |
| E04 | 0#Compressor lage druk | 1. Onvoldoende waterstroom 2.Lage temperatuur van het inlaatwater van het gekoelde water 3. Koelmiddellekkage of onvoldoende koelmiddelvulling 4. Schaal in verdamper | 1. Controleer het temperatuurverschil tussen het inlaat- en uitlaatwater en pas de waterstroom aan 2.Controleer de installatie 3. Lekdetectie of vullen met voldoende koudemiddel 4. Verwijder wateraanslag |
| E06 | 0#Omvormer communicatiefout | 1. Storing voedingsspanning 2. Fout inverterkaart 3. Storing hoofdkaart | 1. Vervang het netsnoer 2. Plaats de inverterkaart terug 3. Plaats het moederbord terug |
| E06 | 0#Communicatiefout | 1. Communicatielijnen en sterke draden die bij elkaar zijn geplaatst, resulterend in interferentie van communicatievermogen 2. Slechte verbinding tussen de modulemachine en het moederbord. 3. Storing hoofdkaart | 1.Communicatiedraad wordt apart van de sterke elektriciteitsdraad geplaatst. 2.Sluit de draden weer aan 3. Plaats het moederbord terug. |
| E10 | Storing waterintredetemperatuur vloerverwarming | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E11 | Fout totale uitlaatwatertemperatuur | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E11 | Storing totale uitlaatwatertemperatuur systeem | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E11 | 0#Platenwisselaar uitlaat water Temp. schuld | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E11 | 0# Totale wateruittrede Temp. schuld | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E12 | Storing temperatuur warmwatertank | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E12 | Storing bovenste temperatuur buffertank | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E12 | Storing lagere temperatuur buffertank | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E13 | Storing binnentemperatuur | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E14 | 0# Omgevingstemp. schuld | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E16 | 0# Storing uitlaatgastemperatuur | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E21 | EEPROM-gegevensfout | Fout bij het lezen van gegevens | Afsluiten en opnieuw opstarten |
| E21 | 0#EEPROM-gegevensfout |  |  |
| E24 | 0#Retourwatertemperatuur hoge plaat | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Warmtewisselaar is geblokkeerd 3. Fout temperatuursensor 4. Hoofdbordfout | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2.Reiniging van warmtewisselaars 3. Vervang de temperatuursensor 4. Plaats het moederbord terug |
| E24 | 0#Plaat Inlaatwatertemp. te hoog | 1. Lage waterstroom 2. Verstopte waterleidingen 3. Waterleidingschade 4. Sensorfout | 1. Verhelp de verstopping 2. Controleer of de waterstroom van de pomp voldoet aan de eisen 3. Vervang de waterleiding 4. Vervang de sensor |
| E25 | 0#Koelen Verdamping is te laag |  |  |
| E25 | 0#Platenwisselaar uitlaat watertemp. Te laag |  |  |
| E25 | 0#Plaat Inlaatwatertemp. te laag |  |  |
| E26 | 0#Uitlaat- en inlaatwatertemp. Verschil Abnormaal |  |  |
| E26 | 0#Uitlaat- en inlaatwatertemp. Verschil is te groot |  |  |
| E27 | 0#Uitlaattemperatuur te hoog |  |  |
| E31 | 0#J5 storing druksensor | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E32 | 0#J6 druksensor defect | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E44 | 0#Platenwisselaar Inlaatwatertemp. Schuld | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E55 | 0# Fout aanzuigtemperatuur | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E56 | Zonnetemp. sensor defect | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E58 | 0#Spoeltemp. Schuld | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E59 | 0#Aanzuigtemperatuur te laag | 1. Te veel/te weinig koelmiddel 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Vul het koelmiddel bij volgens het typeplaatje 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E60 | 0#Frequente noodontdooiing | 1. Omgevingstemperatuursensor is beschadigd 2. Vuile en verstopte warmtewisselaar 3. Gebrek aan koelmiddel | 1. Vervang de omgevingstemperatuursensor 2.Reinig de warmtewisselaar 3. Vul het koelmiddel bij volgens het typeplaatje |
| E61 | 0#Abnormale temp. verschil tussen afzuiging en afzuiging | 1. Inlaat- en uitlaatwatertemp. sensor defect. 2.De klep in het watersysteem is niet open. 3. Verstopping van de waterweg kan voorkomen in de warmtewisselaar of het klepgedeelte. 4. Onjuiste selectie van de waterpomp 5. De waterpomp is kapot. 6.Pijpmaat is te klein. 7. Warmtewisselaar is vervuild. | 1. Noodzaak om de temperatuur te vervangen. sensor. 2. Reinig of vervang het geblokkeerde onderdeel. 3. Verander de pomp volgens de waterstroom en de waterdruk. 4. Noodzaak om de waterleiding te vervangen. 5. Reset de waterstroomschakelaar handmatig. 6.Kies de geschikte buismaat. 7. Reinig het vuil van het oppervlak van de warmtewisselaar. |
| E62 | Fancoil communicatiefout 1-32 | 1. Storing verbindingskabel 2. Voedingsingangsfout 3. Storing hoofdkaart | 1. Controleer de bedrading en bedraad opnieuw 2. Vervang het netsnoer 3. Plaats het moederbord terug |
| E63 | 0#Communicatie abnormaal | 1. Communicatielijnen en sterke draden die bij elkaar zijn geplaatst, resulterend in interferentie van communicatievermogen 2. Slechte verbinding tussen de modulemachine en het moederbord. 3. Storing hoofdkaart | 1.Communicatiedraad wordt apart van de sterke elektriciteitsdraad geplaatst. 2.Sluit de draden weer aan 3. Plaats het moederbord terug. |
| E63 | 0#Interne en externe machinecommunicatiefout |  |  |
| E64 | 0#Protocolversie te laag | Programma fout | Updateprocedure |
| E65 | 0#Abnormale modelinstelling | 1. Fout in de hoofdkaartcode 2. Het programma heeft de fabrieksinstellingen niet hersteld | 1.De code van het moederbord resetten 2.Download het programma opnieuw |
| E66 | Fout in systeemonderhoudsgegevens | Fout in systeemonderhoudsgegevens | Herstelparameters in parameterinstelling |
| E67 | Watertank Elektrische verwarming Overbelasting | 1. Spanningsingangsfout 2. Schade aan de watertank | 1.Controleer de voedingsbedrading/sluit de voedingsspanning weer aan 2. Reparatie van watertank |
| E67 | 0#Extra elektrische verwarming overbelast |  |  |
| E68 | 0# Onvoldoende waterstroom | 1.Het watersysteem is verstopt 2. Waterpomp is niet geschikt 3. Waterleiding is klein 4. De waterstroomschakelaar zit vast en kan niet worden gereset. | 1.Controleer of de pomp goed werkt/Reinig of vervang het geblokkeerde onderdeel 2. Verander de pomp volgens de waterstroom en de waterdruk 3. Noodzaak om de waterleiding te vervangen 4. Reset de waterstroomschakelaar handmatig. |
| E69 | 0# Koelgaszijde Temp. schuld | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| E70 | 0#Koelmiddel vloeistofzijde Temp. schuld | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| F16 | 0#Compressor lage druk te laag | 1. Onvoldoende waterstroom 2.Lage temperatuur van het inlaatwater van het gekoelde water 3. Koelmiddellekkage of onvoldoende koelmiddelvulling 4. Schaal in verdamper | 1. Controleer het temperatuurverschil tussen het inlaat- en uitlaatwater en pas de waterstroom aan 2.Controleer de installatie 3. Lekdetectie of vullen met voldoende koudemiddel 4. Verwijder wateraanslag |
| F17 | 0#Compressor hoge druk te hoog | 1. Minder koelmiddel 2.Het gashendel is vuil en geblokkeerd, beschadigd 3. Schade aan compressorlagers, veroorzaakt wrijving van mechanische onderdelen, stijging van de uitlaattemperatuur 4. Storing hogedrukschakelaar 5. Hoofdbordfout 6.Compressor defect | 1.Vul koelmiddel bij 2.Reinig/vervang gashendel 3. Vervang de compressor 4. Vervang de hogedrukschakelaar 5. Plaats het moederbord terug 6. Vervang de compressor van het moederbord |
| F61 | 0#Abnormaal toerental van ventilator 1 | 1. Losse aansluitkabel 2. Onstabiele spanning 3. Storing hoofdkaart 4. Ventilator defect | 1.Sluit het moederbord en de ventilatorbedrading opnieuw aan 2. Vervang de stabiele spanning 3. Plaats het moederbord terug 4. Vervang de ventilator |
| F61 | 0#Abnormaal toerental van ventilator 2 |  |  |
| F62 | Storing van ventilatorconvector 01-32 | 1. Opgenomen vermogen is niet normaal 2. Of de ventilatorconvector draait 3. Of de ventilatorconvector is geblokkeerd 4. De ventilatorconvector is beschadigd | 1. Sluit de voeding weer aan 2. Controleer of de motor vastzit 3. Reinig de ventilatorconvector 4. Vervang de ventilatorconvector |
| F63 | 0#Omgevingstemp. Beperkt de opening van de compressor | 1.Of de bedrading los/beschadigd is 2. Fout temperatuursensor 3. Storing hoofdkaart | 1. Opnieuw bedraden/vervangen van draden 2. Vervang de temperatuursensor 3. Plaats het moederbord terug |
| F64 | 0#Omvormerfout | 1. Losse aansluitkabel 2. Onstabiele spanning 3. Storing hoofdkaart 4. Storing stuurprogrammakaart | 1.Sluit de draden weer aan 2. Vervang de stabiele spanning 3. Plaats het moederbord terug fout van de driverkaart |
| F65 | 0#Invertermodelinstelling bezig | 1. Losse aansluitkabel 2. Pompstoring 3. Inverterfout 4. Storing hoofdkaart | 1. Sluit de draden weer aan 2. Vervang de pomp 3. Vervang de omvormer 4. Plaats het moederbord terug |
| F66 | 0# Storing inverterpomp | 1.Het watersysteem is verstopt. 2. Losse aansluitkabel 3. Pompstoring 4. Inverterfout 5. Storing hoofdkaart | 1. Reinig of vervang het geblokkeerde onderdeel 2. Sluit de draden weer aan 3. Vervang de pomp 4. Vervang de omvormer 5. Plaats het moederbord terug |
| F66 | Storing inverter waterpomp |  |  |
| F66 | 0#Inverter pompwaarschuwing [80%] |  |  |

# Wi-Fi-FUNCTIE

## Software installatie

Download Eco-Home via de Google Store of Apple Store.

## Inloggen / Registratie

- Bestaande accounts kunnen direct worden ingelogd, in de volgende stappen:

- Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u ervoor kiezen om in te loggen met uw verificatiecode en "Wachtwoord vergeten" te selecteren: Voer uw telefoonnummer in en verkrijg de verificatiecode.

- Gebruikers die geen account hebben, kunnen klikken op "Nu aanmelden!" om een account aan te maken.

- Stel het wachtwoord in.

- Voer uw e-mailadres in, dan ontvangt u een verificatiecode.

## Voeg toestel toe

Stap 1:

Schakel de Bluetooth- en Wi-Fi-functie van de telefoon in en maak vervolgens verbinding met Wi-Fi. De Wi-Fi moet normaal verbinding kunnen maken met internet.

Stap 2:

Kies Wi-Fi en voer het wachtwoord in.

Stap 3:

Na succesvol netwerken scan de QR-code van de draadcontroller of voer het serienummer in om het apparaat te binden . Keer na succesvolle binding terug naar de hoofdpagina.

- Apparaat delen

Klik op "apparaat delen", klik op het apparaat dat u wilt delen, klik op "Een aandeel toevoegen", voer de gedeelde accountgegevens in en bevestig het delen.

## Bediening softwarefunctie

- Nadat het apparaat met succes is gekoppeld, ga naar de bedieningsinterface van " Eco-Home " ( Apparaatnaam, wijzigbaar)

- Klik in de hoofdinterface op het apparaat om de bedieningsinterface te openen.

- Verwarming & Koeling

- Huidige temperatuur

- Modus instellingen

- Doeltemperatuurinstelling

- AAN UIT

- Totaal AAN/UIT

- Timer AAN/UIT

- Set

- Meer instellingen

- Heet water

- Huidige temperatuur

- Doeltemperatuurinstelling

- AAN UIT

- Vloerverwarming

- Huidige temperatuur

- Doeltemperatuurinstelling

- AAN UIT

## Apparaatnaam wijzigen / Apparaat verwijderen

Klik in de onderstaande volgorde om apparaatgegevens in te voeren en klik op "Apparaatnaam" om de naam van het apparaat te wijzigen. Klik op "Het apparaat verwijderen" om het apparaat te verwijderen.

## Modus instellingen

Klik om de modus te selecteren die u wilt instellen.

## Tijdstip

Klik op "Timing", klik vervolgens op "+", stel de timer in en sla deze op.

## Parameters instellen

- Stel doeltemp. in

Ondersteuning voor het wijzigen van de inhoud van de parameters is: doeltemperatuur warm water, doeltemperatuur koeling, doeltemperatuur verwarming, doeltemperatuur vloerverwarming en temperatuureenheden (bij het wijzigen van temperatuureenheden zal de controller het hoofdbord opnieuw lezen en uploaden het één voor één naar de APP).

- Statusvraag

U kunt de systeemstatus en modulestatus opvragen.

- Temperatuurkromme.

De huidige curve geeft respectievelijk de temperatuur weer: Uitgangstemperatuur wisselaarwater, Temperatuur wisselaarwaterintrede, Omgevingstemperatuur, SWW-temperatuur. Realtime curve-updates.

## De mijne

Klik op "Mijn" voor gebruikersinformatie, veelvoorkomende problemen, informatie over en uitloggen..